## 意见项
序号 | 日期 | 意见项 | 完成情况
1 | 20230923 | 软测量显示字体太小
2 | 20230923 | 软测量部分显示重叠
3 | 20230923 | 华风系统也需要部署一套软测量 | 三方都需要重新配置一套通讯，且如何确认软测量何时启动那一套

## 说明
通讯方 | 客户机/服务器 | IP设置 | 寄存器类型 | 功能码 | 备注
软测量 | 服务器（Server） | IP：192.102.1.150 | 保持寄存器 | 读写
Port：502
ID：0（自定义）
华风 | 客户机（Slave） | IP：192.102.1.151 | 保持寄存器 | 读多个保持寄存器(fc.3) | 地址从40500到40540，至少21个保持寄存器
Port：自定义
ID：0（跟软测量保持一致）
国能DCS | 客户机（Slave） | IP：192.102.1.50 | 保持寄存器 | 写多个保持寄存器(fc.16) | 地址从40000到40080，至少40个保持寄存器
Port：自定义
20230915 | 修改到支持域A网的IP地址，由192.102.2.X改为192.102.1.X
20230923 | 修改国能DCS寄存器62后的地址(64到82都减去2)
20230923 | 修改国能通讯表44行点名及描述
20230923 | 增加监控画面显示点通讯地址
20230923 | 显示点通讯地址增加测试用例（左右侧一致）

## 国能DCS
协议地址 | 序号 | 模块名称 | 点描述 需求 | 点名称 DCS | 点描述（左2右1） DCS | 单位 | 输入/输出 | 备注 | 协议地址 | 数据类型 | 寄存器类型
40000 | 1 |  | 通讯生命信号 |  |  | / | 输入 from DCS | 暂时不用 | 40000 | DWORD | 保持寄存器
40002 | 2 | 1#凝水节流阀 | 右X #1主凝水节流阀开度 | SCM208VLP | 右X #1主凝水节流调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40002 | DWORD | 保持寄存器
40004 | 3 |  | 右X #1主凝水节流阀前压力 | SCM158MP | 右X #1主凝水再循环调节阀 阀前压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40004 | DWORD | 保持寄存器
40006 | 4 |  | 右X #1主凝水节流阀阀后压力 | SCM104MP | 右X #1除氧器 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS | 注意：压力取样点前有储水管路 | 40006 | DWORD | 保持寄存器
40008 | 5 | 2#凝水节流阀 | 左X #2主凝水节流阀开度 | SCM207VLP | 左X #2主凝水节流调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40008 | DWORD | 保持寄存器
40010 | 6 |  | 左X #2主凝水节流阀前压力 | SCM058MP | 左X #2主凝水再循环调节阀 阀前压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40010 | DWORD | 保持寄存器
40012 | 7 |  | 左X #2主凝水节流阀阀后压力 | SCM004MP | 左X #2除氧器 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS | 注意：压力取样点前有储水管路 | 40012 | DWORD | 保持寄存器
40014 | 8 | 1#辅凝水节流阀 | 右X #1 辅凝水节流阀开度 | SCA214VLP | 右X #1辅冷凝器节流调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40014 | DWORD | 保持寄存器
40016 | 9 |  | 右X #1辅凝水节流阀前压力 | SCA100MP Z | 右#1辅冷凝器压力-自增 | MPa | 输入 from DCS | 辅凝汽器压力(DCS缺输入) | 40016 | DWORD | 保持寄存器
40018 | 10 |  | 右X #1辅凝水节流阀阀后压力 | SCA102MP | 右X #1辅凝水节流调节阀 后压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40018 | DWORD | 保持寄存器
40020 | 11 | 2#辅凝水节流阀 | 左X #2 辅凝水节流阀开度 | SCA213VLP | 左X #2辅冷凝器节流调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40020 | DWORD | 保持寄存器
40022 | 12 |  | 左X #2辅凝水节流阀前压力 | SCA200MP Z | 左#2辅冷凝器压力-自增 | MPa | 输入 from DCS | 辅凝汽器压力(DCS缺输入) | 40022 | DWORD | 保持寄存器
40024 | 13 |  | 左X #2辅凝水节流阀阀后压力 | SCA003MP | 左X #2辅凝水再循环调节阀 后压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40024 | DWORD | 保持寄存器
40026 | 14 | 1#除氧器压力调节阀 | 右X #1 除氧器压力调节阀 | STA104VLP | 右X #1除氧器加热蒸汽入口调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40026 | DWORD | 保持寄存器
40028 | 15 |  | 右X #1除氧器压力调节阀阀阀前压力 | STE101MP | 右X #1乏汽母管 压力1 | MPa | 输入 from DCS |  | 40028 | DWORD | 保持寄存器
40030 | 16 |  | 右X #1除氧器压力调节阀阀阀后压力 | STA117MP | 右X #1除氧器 加热蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40030 | DWORD | 保持寄存器
40032 | 17 | 2#除氧器压力调节阀 | 左X #2 除氧器压力调节阀 | STA103VLP | 左X #2除氧器加热蒸汽入口调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS |  | 40032 | DWORD | 保持寄存器
40034 | 18 |  | 左X #2除氧器压力调节阀阀阀前压力 | STE001MP | 左X #2乏汽母管 压力1 | MPa | 输入 from DCS |  | 40034 | DWORD | 保持寄存器
40036 | 19 |  | 左X #2除氧器压力调节阀阀阀后压力 | STA017MP | 左X #2除氧器 加热蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40036 | DWORD | 保持寄存器
40038 | 20 | 1#凝水泵 | 右X 1#凝水泵转速 | SCM103POGT | 右X #1汽轮凝水泵 转速反馈 | r/min | 输入 from DCS |  | 40038 | DWORD | 保持寄存器
40040 | 21 |  | 右X 1#凝水泵吸入口前压力 | SCM101MP | 右X #1汽轮凝水泵 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40040 | DWORD | 保持寄存器
40042 | 22 |  | 右X 1#凝水泵出口压力 | SCM103MP | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS | 取样点在再循环前还是后？ | 40042 | DWORD | 保持寄存器
40044 | 23 | 2#凝水泵 | 右X 2#凝水泵转速 | SCM104POGT | 右X #2汽轮凝水泵 转速反馈 | r/min | 输入 from DCS |  | 40044 | DWORD | 保持寄存器
40046 | 24 |  | 右X 2#凝水泵吸入口前压力 | SCM102MP | 右X #2汽轮凝水泵 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40046 | DWORD | 保持寄存器
| 25 |  | 右X 2# 凝水泵出口压力 | 共用SCM103MP | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40048 | 26 | 3#凝水泵 | 左X 3#凝水泵转速 | SCM003POGT | 左X #3汽轮凝水泵 转速反馈 | r/min | 输入 from DCS |  | 40048 | DWORD | 保持寄存器
40050 | 27 |  | 左X 3#凝水泵吸入口前压力 | SCM001MP | 左X #3汽轮凝水泵 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40050 | DWORD | 保持寄存器
40052 | 28 |  | 左X 3#凝水泵出口压力 | SCM003MP | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS | 取样点在再循环前还是后？ | 40052 | DWORD | 保持寄存器
40054 | 29 | 4#凝水泵 | 左X 4#凝水泵转速 | SCM004POGT | 左X #4汽轮凝水泵 转速反馈 | r/min | 输入 from DCS |  | 40054 | DWORD | 保持寄存器
40056 | 30 |  | 左X 4#凝水泵吸入口前压力 | SCM002MP | 左X #4汽轮凝水泵 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40056 | DWORD | 保持寄存器
| 31 |  | 左X 4#凝水泵出口压力 | 共用SCM003MP | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40058 | 32 | 1#凝水泵汽轮机 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀开度 | SOD213VHP | 右X #1凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS | SOD滑油？ | 40058 | DWORD | 保持寄存器
40060 | 33 |  | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | STA120MP | 右X #1辅蒸汽总管 压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40060 | DWORD | 保持寄存器
40062 | 34 |  | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | STA102MP | 右X #1汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40062 | DWORD | 保持寄存器
40064 | 35 | 2#凝水泵汽轮机 | 右X 2# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | SOD214VHP | 右X #2凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | r/min | 输入 from DCS | SOD滑油？ | 40064 | DWORD | 保持寄存器
| 36 |  | 右X 2# 凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 共用STA120MP | 右X #1辅蒸汽总管 压力 | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40066 | 37 |  | 右X 2# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | STA103MP | 右X #2汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40066 | DWORD | 保持寄存器
40068 | 38 | 3#凝水泵汽轮机 | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | SOD203VHP | 左X #3凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | / 0-100% | 输入 from DCS | SOD滑油？ | 40068 | DWORD | 保持寄存器
40070 | 39 |  | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | STA020MP | 左X #2辅蒸汽总管 压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40070 | DWORD | 保持寄存器
40072 | 40 |  | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | STA002MP | 左X #3汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40072 | DWORD | 保持寄存器
40074 | 41 | 4#凝水泵汽轮机 | 左X 4# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | SOD204VHP | 左X #4凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | r/min | 输入 from DCS | SOD滑油？ | 40074 | DWORD | 保持寄存器
| 42 |  | 左X 4# 凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 共用STA020MP | 左X #2辅蒸汽总管 压力 | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40076 | 43 |  | 左X 4# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | STA003MP | 左X #4汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 | MPa | 输入 from DCS |  | 40076 | DWORD | 保持寄存器
| 44 | 1#凝水管道阻力监测 | 右X 凝水管道 进口端压力 | 共用SCM103MP | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS |  | NA
| 45 |  | 右X 凝水管 出口端压力 | 共用SCM104MP | 右X #1除氧器 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40078 | 46 |  | 右X 凝水管 实时流量 | SCM101MF | 右X #1除氧器 入口凝水流量 | t.h | 输入 from DCS | 凝水支路实时流量（含储水管线） | 40078 | DWORD | 保持寄存器
| 47 | 2#凝水管道阻力监测 | 左X 凝水管道 进口端压力 | 共用SCM003MP | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) | MPa | 输入 from DCS |  | NA
| 48 |  | 左X 凝水管 出口端压力 | 共用SCM004MP | 左X #2除氧器 入口凝水压力 | MPa | 输入 from DCS |  | NA
40080 | 49 |  | 左X 凝水管 实时流量 | SCM001MF | 左X #2除氧器 入口凝水流量 | t.h | 输入 from DCS | 凝水支路实时流量（含储水管线） | 40080 | DWORD | 保持寄存器

## 华风
协议地址 | 序号 | 点描述 | 单位 | 输入/输出 | 备注 | 协议地址 | 数据类型 | 寄存器类型
40500 | 1 | 右X 1#凝水节流阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40500 | DWORD | 保持寄存器
40502 | 2 | 右X 1#辅凝水节流阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40502 | DWORD | 保持寄存器
40504 | 3 | 右X 1#除氧器压力调节阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40504 | DWORD | 保持寄存器
40506 | 4 | 右X 1#凝水泵实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40506 | DWORD | 保持寄存器
40508 | 5 | 右X 2#凝水泵实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40508 | DWORD | 保持寄存器
40510 | 6 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40510 | DWORD | 保持寄存器
40512 | 7 | 右X 2#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40512 | DWORD | 保持寄存器
40514 | 8 | 右X 凝水管 阻力系数 |  | 输出 to 华风 |  | 40514 | DWORD | 保持寄存器
40516 | 9 | 左X 2#凝水节流阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40516 | DWORD | 保持寄存器
40518 | 10 | 左X 2#辅凝水节流阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40518 | DWORD | 保持寄存器
40520 | 11 | 左X 2#除氧器压力调节阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40520 | DWORD | 保持寄存器
40522 | 12 | 左X 3#凝水泵实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40522 | DWORD | 保持寄存器
40524 | 13 | 左X 4#凝水泵实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40524 | DWORD | 保持寄存器
40526 | 14 | 左X 3#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40526 | DWORD | 保持寄存器
40528 | 15 | 左X 4#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 | t/h | 输出 to 华风 |  | 40528 | DWORD | 保持寄存器
40530 | 16 | 左X 凝水管 阻力系数 |  | 输出 to 华风 |  | 40530 | DWORD | 保持寄存器
40532 | 17 | 备用 |  |  |  | 40532 | DWORD | 保持寄存器
40534 | 18 | 备用 |  |  |  | 40534 | DWORD | 保持寄存器
40536 | 19 | 备用 |  |  |  | 40536 | DWORD | 保持寄存器
40538 | 20 | 备用 |  |  |  | 40538 | DWORD | 保持寄存器
40540 | 21 | 备用 |  |  |  | 40540 | DWORD | 保持寄存器

## 显示点通讯地址
软测量监控 |  |  | 测试用例 | 点描述 需求 | 点描述（左2右1）DCS |  |  |  | 点描述 需求 | 点描述（左2右1）DCS
右X | [5 empty] | 左X
#1主凝水节流调节阀 | [5 empty] | #2主凝水节流调节阀
输入 | 开度 | 40002 | 70 | 右X #1主凝水节流阀开度 | 右X #1主凝水节流调节阀 阀位反馈 | 输入 | 开度 | 40008 | 左X #2主凝水节流阀开度 | 左X #2主凝水节流调节阀 阀位反馈
| 阀前压力 | 40004 | 121 | 右X #1主凝水节流阀前压力 | 右X #1主凝水再循环调节阀 阀前压力 |  | 阀前压力 | 40010 | 左X #2主凝水节流阀前压力 | 左X #2主凝水再循环调节阀 阀前压力
| 阀后压力 | 40006 | 21 | 右X #1主凝水节流阀阀后压力 | 右X #1除氧器 入口凝水压力 |  | 阀后压力 | 40012 | 左X #2主凝水节流阀阀后压力 | 左X #2除氧器 入口凝水压力
输出 | 实际流量 | 40500 | 444.5 | 右X 1#凝水节流阀实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40516 | 左X 2#凝水节流阀实时流量
#1辅凝水节流调节阀 | [5 empty] | #2辅凝水节流调节阀
输入 | 开度 | 40014 | 80 | 右X #1 辅凝水节流阀开度 | 右X #1辅冷凝器节流调节阀 阀位反馈 | 输入 | 开度 | 40020 | 左X #2 辅凝水节流阀开度 | 左X #2辅冷凝器节流调节阀 阀位反馈
| 阀前压力 | 40016 | 131 | 右X #1辅凝水节流阀前压力 | 右#1辅冷凝器压力-自增 |  | 阀前压力 | 40022 | 左X #2辅凝水节流阀前压力 | 左#2辅冷凝器压力-自增
| 阀后压力 | 40018 | 31 | 右X #1辅凝水节流阀阀后压力 | 右X #1辅凝水节流调节阀 后压力 |  | 阀后压力 | 40024 | 左X #2辅凝水节流阀阀后压力 | 左X #2辅凝水再循环调节阀 后压力
输出 | 实际流量 | 40502 | 187.1 | 右X 1#辅凝水节流阀实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40518 | 左X 2#辅凝水节流阀实时流量
#1除氧器节流调节阀 | [5 empty] | #2除氧器节流调节阀
输入 | 开度 | 40026 | 45 | 右X #1 除氧器压力调节阀 | 右X #1除氧器加热蒸汽入口调节阀 阀位反馈 | 输入 | 开度 | 40032 | 左X #2 除氧器压力调节阀 | 左X #2除氧器加热蒸汽入口调节阀 阀位反馈
| 阀前压力 | 40028 | 21 | 右X #1除氧器压力调节阀阀阀前压力 | 右X #1乏汽母管 压力1 |  | 阀前压力 | 40034 | 左X #2除氧器压力调节阀阀阀前压力 | 左X #2乏汽母管 压力1
| 阀后压力 | 40030 | 15 | 右X #1除氧器压力调节阀阀阀后压力 | 右X #1除氧器 加热蒸汽入口压力 |  | 阀后压力 | 40036 | 左X #2除氧器压力调节阀阀阀后压力 | 左X #2除氧器 加热蒸汽入口压力
输出 | 实际流量 | 40504 | 31.08 | 右X 1#除氧器压力调节阀实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40520 | 左X 2#除氧器压力调节阀实时流量
#1凝水泵 | [5 empty] | #3凝水泵
输入 | 转速 | 40038 | 3000 | 右X 1#凝水泵转速 | 右X #1汽轮凝水泵 转速反馈 | 输入 | 转速 | 40048 | 左X 3#凝水泵转速 | 左X #3汽轮凝水泵 转速反馈
| 泵前压力 | 40040 | 0.1 | 右X 1#凝水泵吸入口前压力 | 右X #1汽轮凝水泵 入口凝水压力 |  | 泵前压力 | 40050 | 左X 3#凝水泵吸入口前压力 | 左X #3汽轮凝水泵 入口凝水压力
| 泵后压力 | 40042 | 0.415 | 右X 1#凝水泵出口压力 | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) |  | 泵后压力 | 40052 | 左X 3#凝水泵出口压力 | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口)
输出 | 实际流量 | 40506 | 2.66 | 右X 1#凝水泵实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40522 | 左X 3#凝水泵实时流量
#2凝水泵 | [5 empty] | #4凝水泵
输入 | 转速 | 40044 | 3000 | 右X 2#凝水泵转速 | 右X #2汽轮凝水泵 转速反馈 | 输入 | 转速 | 40054 | 左X 4#凝水泵转速 | 左X #4汽轮凝水泵 转速反馈
| 泵前压力 | 40046 | 0.1 | 右X 2#凝水泵吸入口前压力 | 右X #2汽轮凝水泵 入口凝水压力 |  | 泵前压力 | 40056 | 左X 4#凝水泵吸入口前压力 | 左X #4汽轮凝水泵 入口凝水压力
| 泵后压力 | 40042 | 0.415 | 右X 1#凝水泵出口压力 | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) |  | 泵后压力 | 40052 | 左X 3#凝水泵出口压力 | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口)
输出 | 实际流量 | 40508 | 2.66 | 右X 2#凝水泵实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40524 | 左X 4#凝水泵实时流量
凝水管 | [5 empty] | 凝水管
输入 | 管网流量 | 40078 | 60 | 右X 凝水管 实时流量 | 右X #1除氧器 入口凝水流量 | 输入 | 管网流量 | 40080 | 左X 凝水管 实时流量 | 左X #2除氧器 入口凝水流量
| 起点压力 | 40042 | 131 | 右X 1#凝水泵出口压力 | 右X #1凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口) |  | 起点压力 | 40052 | 左X 3#凝水泵出口压力 | 左X #2凝水精处理装置 上游凝水压力(凝水泵出口)
| 终点压力 | 40006 | 31 | 右X #1主凝水节流阀阀后压力 | 右X #1除氧器 入口凝水压力 |  | 终点压力 | 40012 | 左X #2主凝水节流阀阀后压力 | 左X #2除氧器 入口凝水压力
输出 | 实际流量 | 40514 | 2.25 | 右X 凝水管 阻力系数 |  | 输出 | 实际流量 | 40530 | 左X 凝水管 阻力系数
#1凝水泵汽轮机配汽阀 | [5 empty] | #3凝水泵汽轮机配汽阀
输入 | 开度 | 40058 | 45 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀开度 | 右X #1凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | 输入 | 开度 | 40068 | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | 左X #3凝水泵入口调节阀 阀位反馈
| 阀前压力 | 40060 | 21 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 右X #1辅蒸汽总管 压力 |  | 阀前压力 | 40070 | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 左X #2辅蒸汽总管 压力
| 阀后压力 | 40062 | 15 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | 右X #1汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 |  | 阀后压力 | 40072 | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | 左X #3汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力
输出 | 实际流量 | 40510 | 31.08 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40526 | 左X 3#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量
#2凝水泵汽轮机配汽阀 | [5 empty] | #4凝水泵汽轮机配汽阀
输入 | 开度 | 40064 | 45 | 右X 2# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | 右X #2凝水泵入口调节阀 阀位反馈 | 输入 | 开度 | 40074 | 左X 4# 凝水泵汽轮机配汽阀开度 | 左X #4凝水泵入口调节阀 阀位反馈
| 阀前压力 | 40060 | 21 | 右X 1#凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 右X #1辅蒸汽总管 压力 |  | 阀前压力 | 40070 | 左X 3# 凝水泵汽轮机配汽阀前压力 | 左X #2辅蒸汽总管 压力
| 阀后压力 | 40066 | 15 | 右X 2# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | 右X #2汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力 |  | 阀后压力 | 40076 | 左X 4# 凝水泵汽轮机配汽阀后压力 | 左X #4汽轮凝水泵 辅蒸汽入口压力
输出 | 实际流量 | 40512 | 31.08 | 右X 2#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量 |  | 输出 | 实际流量 | 40528 | 左X 4#凝水泵汽轮机配汽阀实时流量